Obsah:

- Všeobecně

- Charakteristiky funkčních geometrických parametrů

- Související normy a předpisy

- Požadované vlastnosti některých konstrukcí a povrchů

- Podrobnější požadavky s ohledem na bezbariérové užívání staveb

- VŠEOBECNĚ

Úkolem tohoto dokumentu je seznámení s funkčními odchylkami staveb, tj. přípustnými tolerancemi jednotlivých geometrických parametrů. Hodnoty přípustných tolerancí uvedené v tomto postupu vycházejí z příslušných ČSN a platí bez ohledu na materiál, z něhož jsou stavební objekty a jejich části zhotoveny, pokud není uvedena bližší specifikace materiálu konstrukce nebo povrchové úpravy, na něž se hodnota vztahuje.

- CHARAKTERISTIKY FUNKČNÍCH GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ

Z charakteristik přesnosti předepisuje tento dokument mezní odchylky a tolerance, popř. mezní hodnoty funkčních rozměrů a úhlů, tvarů konstrukcí, jejich polohy a orientace. Dále stanoví mezní odchylky celkové a místní přímosti hran a koutů. Jsou-li na stavební objekt a jeho části kladeny zvýšené funkční požadavky, mohou být v projektové dokumentaci předepsány přísnější hodnoty charakteristik přesnosti funkčních geometrických parametrů, než stanoví tento postup.

2.1 MEZNÍ ODCHYLKY ROZMĚRŮ stanovených konstrukčních celků stavebních objektů (např. sekcí,  dilatačních celků, apod.)

| # ROZMĚR | Odchylky v mm pro rozsah rozměrů v m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do 4,0 | více než 4,0 do 8,0 | více než 8,0 do 16,0 | více než 16,0 |
| Délka, šířka (hloubka) | + 20 | + 25 | + 30 | + 40 |
| Výška | + 25 | + 30 | + 40 | + 50 |

  - MEZNÍ ODCHYLKY VZDÁLENOSTÍ PROTILEHLÝCH KONSTRUKCÍ mezi jejich dokončenými povrchy (světlé rozměry)

| # ROZMĚR |  | Odchylky v mm po rozsah rozměrů v m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | do 4,0 | od 4,0 do 8,0 | od 8,0 do 16,0 | více než 16,0 |
| Místnost pro pobyt osob | Délka, šířka (hloubka) | + 15 | + 20 | + 25 | + 30 |
|  | Výška | + 20 | + 25 | + 30 | není stanoveno |
| Ostatní místnosti | Délka, šířka (hloubka) | + 20 | + 25 | + 30 | + 30 |
|  | Výška | + 30 | + 40 | + 50 | není stanoveno |
| Poznámka: Hodnoty odchylek jsou stanoveny bez ohledu na to, ve kterých místech se kontrolují. |  |  |  |  |  |

Za prostory pro pobyt osob se považují zejména bytové prostory, pracovny a jednací místnosti budov občanského vybavení, společenské prostory atd. a prostory budov k nim vedoucí (chodby, vstupní haly atd.)

  - MEZNÍ ODCHYLKY CELKOVÉ ROVINNOST POVRCHŮ vnitřních rovinných ploch v mm

| DRUH PLOCHY |  | # Mezní odchylky v mm pro delší rozměr plochy v m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | do 1,0 | Více než 1,0 do 4,0 | Více než 4,0 do 10,0 | Více než 10.0 |
| Podlahy s dokončeným povrchem | Místnosti pro pobyt osob | 2 | 4 | 6 | 8 |
|  | Ostatní | 4 | 6 | 10 | 15 |
| Stěny a podhledy stropů s dokončeným povrchem | Místnosti pro pobyt osob | 3 | 5 | 8 | 15 |
|  | Ostatní | 5 | 8 | 12 | 15 |

  - MEZNÍ ODCHYLKY MÍSTNÍ ROVINNOSTI POVRCHŮ vnitřních rovinných ploch v mm

(pod latí d.2m)

| DRUH PLOCHY | Mezní odchylky v mm pro vztažnou délku latě 2 m |  |
| --- | --- | --- |
| Podlahy s dokončeným povrchem | Místnost pro pobyt osob 1) | 2 |
|  | Ostatní místnosti | 3 |
| Podlahy z betonových vrstev a teracových dlažeb | Podřadné místnosti (kotelny, sklepy, uhelny) | 5 |
| Stěny a podhledy stropů s dokončeným povrchem | Místnost pro pobyt osob | 2 |
|  | Ostatní místnosti | 3 |
| Stěny a podhledy stropů z keramických nebo skleněných obkladaček | bez rozdílu | 1,5 |

- podlahy v obývacích pokojích, v ložnicích, v dětských pokojích, v kuchyních, v příslušenstvích bytu; nemocniční pokoje, kulturní zařízení, obchody, nebo na vnitřních komunikacích objektu

  - DOVOLENÉ ODCHYLKY MÍSTNÍ ROVINNOSTI PODKLADŮ POVRCHŮ podle druhu podlahovin (pod latí délky 2 m)

| Dovolená odchylka podle druhu vrchní úpravy podlahy |  |
| --- | --- |
| 2 mm | - při lepení, popř. volném kladení plastových, pryžových, textilních podlahovin, při lepení mozaikových parket, při kladení dřevěných podlahových dílců s konečnou povrchovou úpravou, při lepení keramických dlaždic do tenkovrstvých tmelů, při provádění litých podlahovin ze syntetických pryskyřic |
| 4 mm | - při kladení dřevěných podlahovin ostatních (vlysové parkety) a polymerbetonů |
| 6 mm | - při kladení pružných izolačních rohoží bez vyrovnávací vrstvy škváry |
| 10 mm | - při lepení hydroizolačních vrstev a při kladení dlaždic do maltového lože |
| 20 mm | - při kladení pružných izolačních rohoží na vyrovnávací vrstvu škváry nebo písku |

2.6 DOVOLENÉ ODCHYLKY MÍSTNÍ ROVINNOSTI PODKLADNÍ OMÍTKY pro obkládání keramickými nebo skleněnými obklady (pod latí délky 2 m)

| Dovolená odchylka podle druhu vrchní úpravy stěn |  |
| --- | --- |
| 2 mm | - pro obklad připevňovaný tmelem nebo obklad mozaikou |
| 5 mm | - pro obklad připevňovaný maltou |

2.7 MEZNÍ ODCHYLKY CELKOVÉ A MÍSTNÍ PŘÍMOSTI přímých hran a koutů v mm

|  |  | Mezní odchylky v mm pro delší rozměr plochy v m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | do 1,0 | od 1,0 do 4,0 | od 4,0 do 8,0 | více než 8,0 |
| Celková přímost hran a koutů | Místnost pro pobyt osob | 2 | 5 | 8 | 12 |
|  | Ostatní | 4 | 6 | 10 | 15 |
| Místní přímost – délka příměrné | Místnost pro pobyt osob | 3 |  |  |  |

2.8 MEZNÍ ODCHYLKY POLOHY STŘEDŮ OPĚRNÝCH PLOCH dílců vícepodlažních stěn a sloupů  ve výše ležících podlažích v mm

| # KONSTRUKCE | Mezní odchylky v mm pro rozsah výšek objektů v m |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | do 8, 0 | od 8,0 do 16,0 | od 16,0 do 32,0 |
| Nosná stěna (střed tloušťky), sloup | + 20 | + 25 | + 30 |

2.9 MEZNÍ ODCHYLKY ORIENTACE KONSTRUKCÍ v mm

| # DRUH ORIENTACE KONSTRUKCÍ | Mezní odchylky v mm pro rozsah výšek objektů v m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do 4,0 | od 4,0 do 8,0 | od 8,0do 16,0 | více než 16,0 |
| Úhel (vč. pravého) mezi svislými rovin. konstrukcemi ve vodorovném řezu 1) | + 5 | + 8 | + 10 | + 12 |
| Svislost stěn a sloupů v jednom podlaží 2) | + 10 | + 12 | + 15 | --- |
| Sklon rovinných konstrukcí | + 10 | + 12 | + 15 | + 20 |
| Vodorovnost vodorovných rovinných konstrukcí | 8 | 10 | 12 | 15 |

1) Platí pro kratší rameno sevřeného úhlu

2) Platí pro celou výšku v rozmezí jednoho podlaží

2.10 MEZNÍ ODCHYLKY ROVINNOSTI A PŘÍČNÝCH SKLONŮ VOZOVEK (hotového krytu)

| DRUH KRYTU | Mezní odchylka v mm pod latí délky 4000 mm | Mezní odchylka příčného sklonu v % |
| --- | --- | --- |
| Vozovka z cementového betonu | 5 | + 0,5 |
| Penetrační makadam – jemný | 12 | + 0,5 |
| Penetrační makadam – hrubý | 15 | + 0,5 |
| Asfaltový beton | 5 | + 0,5 |
| Dlažba z přírodního kamene | 15 | + 0,5 |
| Dlažba z betonu a konglomerovaného kamene | 10 | + 0,5 |

2.11 MEZNÍ ODCHYLKY MONOLITICKÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ – celkových rozměrů a polohy konstrukcí (hodnoty v mm)

| # PŘEDMĚT | Základní rozměry v m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do 4,0 | nad 4,0 do 8,0 | nad 8,0 do 16,0 | nad 16,0 do 25,0 | nad 25,0 |
| Rozměry v půdorysu, např. délky šířky | + 12 | + 15 | + 20 | + 25 | + 30 |
| Rozměry v nárysu, např. výšky podlaží, podest, vzdál. úložných ploch | + 15 | + 15 | + 20 | + 30 | + 30 |
| Světlé rozměry v půdorysu, např. rozměry mezi podporami (sloupy, stěnami atd.) | + 15 | + 20 | + 25 | + 30 |  |
| Světlé rozměry v nárysu, např. mezi podlahou a stropem, mezi průvlaky atd. | + 20 | + 20 | + 30 |  |  |
| Světlé rozměry otvorů, např. pro okna, dveře apod. | + 12 | + 16 |  |  |  |

2.12 MEZNÍ ODCHYLKY MONOLITICKÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ – mezní odchylky rozměrů průřezů konstrukcí (hodnoty v mm)

| # Předmět | Základní rozměry v m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do 0,12 | nad 0,12 do 0,25 | nad 0,25 do 0,5 | nad 0,5 |
| Stěny | + 4 | + 6 | + 8 | + 10 |
| Stropy | + 6 | + 8 | + 10 | + 12 |
| Sloupy | + 3 | + 4 | + 5 | + 6 |
| Průvlaky, trámy | + 5 | + 6 | + 8 | + 10 |

2.13 MEZNÍ ODCHYLKY MONOLITICKÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ – tolerance rovinnosti rovinných ploch (hodnoty v mm)

| PŘEDMĚT | Pro delší rozměr plochy v m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do 1,0 | nad 1,0 do 4,0 | nad 4,0 do 10,0 | nad 10,0 do 16,0 | nad 16,0 |
| Nedokončené povrchy stropů | 4 | 6 | 12 | 15 | 20 |
| Nedokončené povrchy stropů se zvýš. nároky | podle funkčních požadavků |  |  |  |  |
| Stěny s nedokončenými povrchy | 6 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| Stěny s nedokončenými povrchy se zvýš. nároky | podle funkčních požadavků |  |  |  |  |

2.14 MEZNÍ ODCHYLKY MONOLITICKÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ – tolerance místní rovinnosti povrchů rovinných ploch ( hodnoty v mm)

| # PŘEDMĚT | Na vztažnou délku 2 m |
| --- | --- |
| Stropy s nedokončeným povrchem | 5 |
| Stropy s nedokončeným povrchem se zvýš. nároky | podle funkčních požadavků |
| Stěny s nedokončeným povrchem | 6 |
| Stěny s nedokončeným povrchem se zvýš. nároky | podle funkčních požadavků |

2.15 MEZNÍ ODCHYLKY MONOLITICKÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ  - tolerance místní přímosti (hodnoty v mm)

| PŘEDMĚT | Na vztažnou délku 2 m |
| --- | --- |
| Hrany a kouty (stěny, stropy, otvory atd.) | 6 |
| Hrany průvlaků, trámů, sloupů | 8 |

2.16 MEZNÍ ODCHYLKY MONOLITICKÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ – tolerance svislosti svislých konstrukcí (hodnoty v mm)

| # PŘEDMĚT | Výška konstrukce v m |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | do 2,5 | nad 2,5 do 4,0 | nad 4,0 |
| Stěny *) | + 5 | + 8 | + 12 |
| Sloupy *) | + 4 | + 6 | + 10 |

*) Určené povrchové přímky nebo hrany

2.17 MEZNÍ ODCHYLKY MONOLITICKÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ – tolerance svislosti svislých konstrukcí (hodnoty v mm)

| # PŘEDMĚT | Délka konstrukce v m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do 4,0 | nad 4,0 do 8,0 | nad 8,0 do 16,0 | nad 16,0 |
| Stropy, průvlaky v jednom poli | 6 | 8 | 15 | 20 |

2.18 MEZNÍ ODCHYLKY MONOLITICKÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ – tolerance rovnoběžnosti protilehlých konstrukcí (hodnoty v mm)

| # PŘEDMĚT | Rozpětí vzdálenosti v m |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | do 4,0 | nad 4,0 do 8,0 | nad 8,0 do 16,0 |
| Protilehlé stěny, průvlaky, trámy | 10 | 12 | 20 |

2.19 MEZNÍ ODCHYLKY MONOLITICKÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ – tolerance rovnoběžnosti protilehlých konstrukcí (hodnoty v mm)

|  |  | Délka konstrukcí *) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # PŘEDMĚT | do 4,0 |  | nad 4,0 do 8,0 | nad 8,0 do 16,0 | nad 16,0 |
| Sousední stěny, průvlaky, trámy atd. | + 4 |  | + 6 | + 8 | + 10 |

*) pro kratší rameno sevřeného úhlu

- Související normy a předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon č. 22/97 Sb., v platném znění, o technických požadavcích na výrobky

Vyhláška č. 501/2006 Sb., v platném znění, o obecných požadavcích na využívání území

Vyhláška č. 398/2009 Sb., v platném znění, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

ČSN 73 0202	Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0205	Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti

ČSN EN 13670 (732400) 	Provádění betonových konstrukcí

ČSN 73 0212-3	Geometrická přesnost ve výstavbě.  Kontrola přesnosti. Část 3. Pozemní

stavební objekty

ČSN 73 6131	Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 1: Kryty z dlažeb

ČSN 74 4505	Podlahy. Společná ustanovení

ČSN 73 0532        Akustika. Zhodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách

# ČSN 73 4130	Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky

- Požadované vlastnosti některých konstrukcí a povrchů

  - veškeré vodorovné plochy musí být omyvatelné, odolné proti používaným desinfekčním prostředkům,

  - hrany a ukončení obkladů musejí být opatřeny PVC lištou,

  - dveře musí těsnit, zárubně musí být opatřeny gumovým těsněním,

  - na spoji různých podlahových materiálů realizovat přechodové lišty,

  - pisoárové mušle musí mýt bezdotykové splachování,

  - veškeré hrany a rohy realizovat zaoblené, v místech pohybu invalidních vozíků musí být rohy chráněny ochrannými rohy (nerezovými),

  - rohy omítek musejí být s podomítkovou rohovou lištou,

  - dveřní a okenní špalety musí s okenním rámem nebo zárubní svírat pravý úhel,

  - nové nebo rekonstruované větve instalací budou opatřeny samostatnými uzávěry,

  - před zakrytím jakékoliv konstrukce (například izolace, vodovod, odpady,  plynovod, UT, EI atd.) vyzve dodavatel odběratele ke kontrole,

  - zachovávat v maximální možné míře jednotnou průchozí šířku traktu (chodeb, místností apod.).

- Podrobnější požadavky s ohledem na bezbariérové užívání staveb

- Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm.

- Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva (např. podlahová krytina) musí mít:

a) součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo

b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo

c) úhel skluzu nejméně 10°,

popřípadě ve sklonu pak:

d) součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg α, nebo

e) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1 + tg α), nebo

f) úhel kluzu nejméně 10° x (1 + tg α)

α je úhel sklonu ve směru chůze.

- Pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm.

- Ovládací prvky musí být ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a musí být umístěny ve vzdálenosti nejméně 500 mm od pevné překážky.

- Schodišťová ramena a vyrovnávací stupně musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm první a poslední stupeň s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevření (podrobněji čl.6.10.3 ČSN 73 4130).

- Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene nebo vyrovnávacích schodů musí být výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí.

- V bezbariérově užívaných stavbách musí mít protiskluzovou úpravu celá plocha povrchů stupňů, podest a ramen šikmých ramp.

- Odolnost proti skluznosti materiálu použitého pro povrch schodišťových stupňů, podest a pro povrch šikmých ramp musí být při návrhu i provádění doložena.

- Pochozí plocha schodišťových stupňů a podest musí splňovat tyto požadavky:

a) součinitel smykového tření nejméně 0,6, nebo

b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 50, nebo

c) úhel skluzu nejméně 13°.

- Volná plocha před nástupními místy do výtahů musí být nejméně 1500 mm x 1500 mm.

- Šachetní a klečové dveře výtahu musí být provedeny jako samočinné vodorovně posuvné dveře. Klec výtahu musí mít šířku nejméně 1100 mm a hloubku nejméně 1400 mm. Šířka vstupu musí být nejméně 900 mm.

- Ovladače v kleci výtahu a na nástupních místech do výtahu musí vyčnívat nad povrch okolní plochy nejméně o 1 mm. Reliéfní značky nesmí být ryté a vpravo od ovladače musí být příslušný Braillův znak s parametry standardní sazby. Pouze na klávesnicové ovladačové kombinaci se Braillův znak nemusí provádět. Další požadavky na provedení ovladačů výtahů a na jejich označení reliéfními značkami stanoví příslušné normové hodnoty.

- Před vstupem do budovy musí být plocha nejméně 1500 mm x 1500 mm. Při otevírání dveří ven musí být šířka nejméně 1500 mm a délka ve směru přístupu nejméně 2000 mm.

- Sklon plochy před vstupem do budovy smí být pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0%).

- Vstup do objektu musí mít šířku nejméně 1250 mm. Hlavní křídlo dvoukřídlých dveří musí umožňovat otevření nejméně 900 mm.

- Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných.

- Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm, nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem.

- Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm.

- Horní hrana zvonkového panelu smí být nejvýše 1200 mm od úrovně podlahy s odsazením od pevné překážky nejméně 500 mm.

- Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

- Bezbariérové rampy musí být široké nejméně 1500 mm a jejich podélný sklon smí být nejvýše v poměru 1:16 (6,25 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:100 (1,0 %).

- Bezbariérová rampa delší než 9000 mm musí být přerušena podestou v délce nejméně 1500 mm. Podesty musí mít i kruhová nebo jinak zakřivená bezbariérová rampa.

- Podesty bezbariérových ramp smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50(2,0%).

- Není-li bezbariérová rampa u změn dokončených staveb delší než 3000 mm, smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5 %).

- Přechod mezi bezbariérovou rampou a navazující komunikací musí být bez výškových rozdílů.

- Bezbariérové rampy musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, doporučuje se druhé madlo ve výši 750 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm začátek a konec šikmé rampy s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevření.

- Dveře musí mít světlou šířku nejméně 800 mm.

- Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných.

- Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem.

- V každé místnosti musí mít nejméně jedno okno pákové ovládání nejvýše 1100 mm nad podlahou.

- Okna s parapetem nižším než 500 mm a prosklené stěny musí mít spodní části do výšky 400 mm nad podlahou opatřeny proti mechanickému poškození.

- Hygienická zařízení musí být navržena a provedena dle „MODELOVÉHO PŘÍPADU“ schváleného Českou abilympijskou asociací, o.s. (příloha č.1).

- Čistící zóny u vstupů do objektů být navrženy a provedeny v souladu s přílohou č.2.

- Uzamykání jednotlivých dveří v objektu musí být navrženo a realizováno systémem „GENERÁLNÍHO KLÍČE“.

Místo a rozsah účinnosti: 	pro všechny objekty provozované HL

Účinnost od:			1. 11. 2011

Zpracovatel:                    	Pavel Hemerka, Martin Zoulík