## CHL 1NP
| HAMZOVA ODBORNÁ LÉČEBNA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ | Datum: | 03/2025
PAVILON V - 4.NP
424 | Výdej jídel (20,7m2 x 2,65m)
425 | Jídelna (53m2 x 2,65m)
Chlazení prostor obou místností bude jednou splitovou klimatizační potrubní jednotkou s textilní vyústkou. Venkovní jednotka bude umístěna na podlaze terasy. Kondenzát bude vyveden do venkovního prostoru nebo sveden do kanalizace přes zápachovou uzávěrku. Prosklené plochy jsou opatřeny vnitřními žaluziemi (stínící součinitel s=0,504).
Pos.č. | popis výkonu | výrobce | m.j. | množství | cena MJ | cena celkem
| Invertorová splitová potrubní klimatizační jednotka Qchl=6,1kW; P=1,84kW; N=230V; jištění 20A-C; Lmax=30m; Vmax=30m; R32; MmaxR32=1,71kg; vnitřní jednotka-m=29,5kg / ŠxHxV=1100x732x250 / LwA=56dBA / V=870-1260m3/h / statický tlak 150Pa / čerpadlo kondenzátu; venkovní jednotka-m=54kg / ŠxHxV=840x330x880 / LwA=65dB; kabelový ovladač |  |  |  |  | 0
| Textilní vyústka cca L=15m |  |  |  |  | 0
| Předizolované Cu potrubí vč. tvarovek, propojovací kabeláže, krycí lišty |  |  |  |  | 0
| PP potrubí odvodu kondenzátu vč. tvarovek, zápachové uzávěrky |  |  |  |  | 0
| Konzole pod venkovní jednotku |  |  |  |  | 0
0
| Montážní, spojovací, těsnící, kotvící materiál |  |  |  |  | 0
| Montáž |  |  |  |  | 0
| Doprava |  |  |  |  | 0
| Zkouška těsnosti vč. protokolu |  |  |  |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  |  |  |  | 0
| Zaškolení obsluhy |  |  |  |  | 0
| CENA CELKEM: |  |  |  |  | 0
Poznámka:
* Nutná prohlídka na místě
* Nabídka neobsahuje pomocné konstrukce, stavební přípomoce, napájení, požární ucpávky
* Množství určí dodavatel dle zaměření na místě plnění