## CHL 1NP
| HAMZOVA ODBORNÁ LÉČEBNA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ | Datum: | 03/2025
PAVILON E - 1.NP
154 | HERNA (46,25m2 x 3,15m)
Chlazení prostor místnosti bude jednou splitovou klimatizační potrubní jednotkou s textilní vyústkou. Venkovní jednotka bude umístěna na fasádě objektu. Kondenzát bude vyveden do venkovního prostoru nebo sveden do kanalizace přes zápachovou uzávěrku. Prosklené plochy jsou opatřeny vnitřními žaluziemi (stínící součinitel s=0,504).
Pos.č. | popis výkonu | výrobce | m.j. | množství | cena MJ | cena celkem
| Invertorová splitová potrubní klimatizační jednotka Qchl=5,0kW; P=1,46kW; N=230V; jištění 20A-C; Lmax=30m; Vmax=30m; R32; MmaxR32=1,66kg; vnitřní jednotka-m=26,5kg / ŠxHxV=900x732x250 / LwA=58dBA / V=720-1020m3/h / statický tlak 150Pa / čerpadlo kondenzátu; venkovní jednotka-m=41kg / ŠxHxV=800x285x714 / LwA=64dB; kabelový ovladač |  |  |  |  | 0
| Textilní vyústka cca L=6m |  |  |  |  | 0
| Předizolované Cu potrubí vč. tvarovek, propojovací kabeláže |  |  |  |  | 0
| PP potrubí odvodu kondenzátu vč. tvarovek, zápachové uzávěrky |  |  |  |  | 0
| Konzole pod venkovní jednotku |  |  |  |  | 0
0
| Montážní, spojovací, těsnící, kotvící materiál |  |  |  |  | 0
| Montáž |  |  |  |  | 0
| Doprava |  |  |  |  | 0
| Zkouška těsnosti vč. protokolu |  |  |  |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  |  |  |  | 0
| Zaškolení obsluhy |  |  |  |  | 0
| CENA CELKEM: |  |  |  |  | 0
Poznámka:
* Nutná prohlídka na místě
* Nabídka neobsahuje pomocné konstrukce, stavební přípomoce, napájení, požární ucpávky
* Množství určí dodavatel dle zaměření na místě plnění