## CHL 1NP
| HAMZOVA ODBORNÁ LÉČEBNA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ | Datum: | 03/2025
PAVILON G - 3.NP
343 | Výdej jídel (17,3m2 x 3,05m)
344 | Jídelna (77,9m2 x 3,25m)
Chlazení prostor obou místností bude jednou splitovou klimatizační potrubní jednotkou s textilní vyústkou. Venkovní jednotka bude umístěna na podlaze terasy. Kondenzát bude vyveden do venkovního prostoru nebo sveden do kanalizace přes zápachovou uzávěrku. Prosklené plochy jsou opatřeny vnitřními žaluziemi (stínící součinitel s=0,504).
Pos.č. | popis výkonu | výrobce | m.j. | množství | cena MJ | cena celkem
| Invertorová splitová potrubní klimatizační jednotka Qchl=12,1kW; P=4,01kW; N=400V; jištění 16A-C; Lmax=65m; Vmax=30m; R32; MmaxR32=5,0kg; vnitřní jednotka-m=38kg / ŠxHxV=1400x732x250 / LwA=66dBA / V=1770-2520m3/h / statický tlak 150Pa / čerpadlo kondenzátu; venkovní jednotka-m=85kg / ŠxHxV=1050x330x981 / LwA=72dB; kabelový ovladač |  |  |  |  | 0
| Textilní vyústka cca L=20m |  |  |  |  | 0
| Předizolované Cu potrubí vč. tvarovek, propojovací kabeláže, krycí lišty |  |  |  |  | 0
| PP potrubí odvodu kondenzátu vč. tvarovek, zápachové uzávěrky |  |  |  |  | 0
| Konzole pod venkovní jednotku |  |  |  |  | 0
0
| Montážní, spojovací, těsnící, kotvící materiál |  |  |  |  | 0
| Montáž |  |  |  |  | 0
| Doprava |  |  |  |  | 0
| Zkouška těsnosti vč. protokolu |  |  |  |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  |  |  |  | 0
| Zaškolení obsluhy |  |  |  |  | 0
| CENA CELKEM: |  |  |  |  | 0
Poznámka:
* Nutná prohlídka na místě
* Nabídka neobsahuje pomocné konstrukce, stavební přípomoce, napájení, požární ucpávky
* Množství určí dodavatel dle zaměření na místě plnění