## CHL 1NP
KLIMATIZACE 3.NP, PAVILON I
HL LUŽE - KOŠUMBERK
| Profese: D.1.4.1 CHLAZENÍ |  | č.zak.: | 19064
|  |  | Datum: | 05/2019
Pos.č. | popis výkonu | výrobce | m.j. | množství | cena MJ | cena celkem
| Invertorová VRF venkovní klimatizační jednotka Qchl=22,4kW; P=6,05kW; I=9,88A; N=400V; Lmax=80m; Vmax=40m; R410A; jištění 25A; m=138kg; ŠxHxV=1050x330+30x12338; LpA=56dB |  | ks | 1 |  | 0
| Nástěnná klimatizační jednotka Qchl=1,4-5,4kW; P=1,55kW; N=230V; R410A; m=10,5kg; ŠxHxV=798x219x299; LpA=28/40dB; vč. infraovladače |  | ks | 1 |  | 0
| Nástěnná klimatizační jednotka Qchl=0,9-3,4kW; P=0,6kW; N=230V; R410A; m=10,5kg; ŠxHxV=798x219x299; LpA=19/36dB; vč. infraovladače |  | ks | 7 |  | 0
| Připojovací kit pro 3 vnitřní jednotky |  | ks | 1 |  | 0
| Připojovací kit pro 5 vnitřních jednotek |  | ks | 1 |  | 0
| Centrální ovladač s připojením na PC a internet, webové funkce, roční a týdenní časování, alarmy s integrovaným zdrojem |  | ks | 1 |  | 0
| Chladivo R410A |  | kg | 7 |  | 0
| Cu potrubí 6/10, předizolované, vč. tvarovek |  | m | 78 |  | 0
| Cu potrubí 10/16, předizolované, vč. tvarovek |  | m | 15 |  | 0
| Cu potrubí 10/18, předizolované, vč. tvarovek |  | m | 17 |  | 0
| Požární ucpávky |  | kpl | 8 |  | 0
| Kovová konstrukce pod venkovní klimatizační jednotku |  | kpl | 1 |  | 0
| Odvod kondenzátu - plastové potrubí vč. tvarovek, zápachové uzávěrky |  | kpl | 1 |  | 0
| Elektro / MaR - ovládání a napájení jednotek vč. kabeláže, jističe, revize elektro |  | kpl | 1 |  | 0
| Prostupy stavební konstrukcí vč. začištění + výmalba |  | kpl | 1 |  | 0
| Záchytný systém pro práci ve výškách |  | kpl | 1 |  | 0
| Sádrokartonový zákryt V/H/L=0,450/0,150/28m + výmalba |  | kpl | 1 |  | 0
| Revizní otvor 300x300mm |  | ks | 10 |  | 0
| Zkouška těsnosti chladivového okruhu vč. protokolu a evidenční knihy |  | kpl | 1 |  | 0
| Montážní, závěsný, těsnící materiál |  | kpl | 1 |  | 0
| Montáž |  | kpl | 1 |  | 0
| Doprava |  | kpl | 1 |  | 0
| Jeřáb |  | kpl | 1 |  | 0
| CENA CELKEM: |  |  |  |  | 0