## CHL 1NP
| HAMZOVA ODBORNÁ LÉČEBNA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ | Datum: | 03/2025
PAVILON E - 2.NP
210 | KANCELÁŘ (29,9m2 x 2,3m)
Chlazení prostor místnosti bude jednou splitovou klimatizační potrubní jednotkou s rozvodem potrubí s vyústkami. Venkovní jednotka bude umístěna na střeše objektu. Kondenzát bude vyveden do venkovního prostoru nebo sveden do kanalizace přes zápachovou uzávěrku. Prosklené plochy jsou opatřeny vnitřními žaluziemi (stínící součinitel s=0,504).
Pos.č. | popis výkonu | výrobce | m.j. | množství | cena MJ | cena celkem
| Invertorová splitová potrubní klimatizační jednotka Qchl=3,6kW; P=1,02kW; N=230V; jištění 16A-C; Lmax=20m; Vmax=12m; R32; MmaxR32=1,16kg; vnitřní jednotka-m=25kg / ŠxHxV=900x732x250 / LwA=54dBA / V=600-840m3/h / statický tlak 150Pa / čerpadlo kondenzátu; venkovní jednotka-m=35kg / ŠxHxV=800x285x550 / LwA=59dB; kabelový ovladač |  |  |  |  | 0
| VZT potrubí vč. tvarovek, vyústek |  |  |  |  | 0
| Předizolované Cu potrubí vč. tvarovek, propojovací kabeláže |  |  |  |  | 0
| PP potrubí odvodu kondenzátu vč. tvarovek, zápachové uzávěrky |  |  |  |  | 0
| Konzole pod venkovní jednotku |  |  |  |  | 0
0
| Montážní, spojovací, těsnící, kotvící materiál |  |  |  |  | 0
| Montáž |  |  |  |  | 0
| Doprava |  |  |  |  | 0
| Jeřáb |  |  |  |  | 0
| Zkouška těsnosti vč. protokolu |  |  |  |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  |  |  |  | 0
| Zaškolení obsluhy |  |  |  |  | 0
| CENA CELKEM: |  |  |  |  | 0
Poznámka:
* Nutná prohlídka na místě
* Nabídka neobsahuje pomocné konstrukce, stavební přípomoce, napájení, požární ucpávky
* Množství určí dodavatel dle zaměření na místě plnění