OBSAH

CHLAZENÍ

- Úvod

- Klimatické podmínky, výpočtové parametry

- Rozdělení a popis zařízení

- Popis jednotlivých klimatizačních zařízení

- Provoz klimatizačních zařízení

- Potrubí

- Požadavky na ostatní profese

- Hluk

- Izolace

- Ochrana životního prostředí

- Protipožární opatření

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- Závěr

- Úvod

V této PD ve fázi: DPS je řešeno chlazení pokojů v 4.NP pavilonu K na akci: „Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, PAVILON K, 4.NP – chlazení pokojů“. Navržená  vzduchotechnická zařízení respektují platné hygienické a bezpečnostní nařízení (ČSN EN 12831, ČSN 730548, ČSN 730804, Zákon o ochraně veřejného zdraví 93/2012, vyhláška č. 6/2003 a nařízení vlády 217/2016). Návrh zařízení vychází z požadavků investora a dispozičního členění objektu.

Podklady pro zpracování

- Požadavky generálního projektanta

- Výkresy stavební části

- ČSN 12 7010 „ Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“

- ČSN 01 3454 – Výkresy vzduchotechnických zařízení

- Předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví se zaměřením na budovy a parametry vnitřního prostředí :

- Nařízení vlády č.217/2016 Sb. ze dne 15.6.2016 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Vyhláška č.6 /2003 , kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

- ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnických zařízení“

- ČSN 73 0548 „Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných  prostorů“

- ČSN EN 12831 „Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu“

- ČSN EN 15665 „Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov“

- ČSN EN 378-1+A1 „Chladící zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby

- Další platné ČSN a hygienické normy

- Technické podklady výrobců a dodavatelů vzduchotechniky

| Investor: | Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé |
| --- | --- |
|  | Košumberk 80 |
|  | 538 54 Luže |
| Projektant dílčí části: | APRIS PRO s.r.o. |
|  | Jiráskova 2839 |
|  | 530 02 Pardubice |

- Klimatické podmínky, výpočtové parametry

| místom místo: | Košumberk (Luže) |  |
| --- | --- | --- |
| nadmořská výška: | 310 m.n.m. |  |
| normální tlak vzduchu: | 98,4 kPa |  |
| výpočtové parametry vzduchu dle ČSN 12 7010 změna Z1: | léto | tvýp = 34,8°C; he = 69,5kJ/kgs.v. |
|  | zima | tvýp = - 16,3°C; RH = 100% |
| Vnitřní teplota | léto | ti = ±26°C |
| Stínící součinitel |  | s = 0,504 (vnitřní žaluzie) |

- Rozdělení zařízení

Dle účelu a uspořádání jsou navržená vzduchotechnická zařízení rozdělena a označena takto:

| Zařízení č. 1 | Pavilon K – 4.NP – Chlazení pokojů |
| --- | --- |
| Zařízení č. 2 | Pavilon K – 4.NP – Chlazení Provozního skladu |

- Popis jednotlivých klimatizačních zařízení

Zařízení č.1   Pavilon K – 4.NP - Chlazení pokojů

| 408 | Pokoj | nástěnná | Qchl=2,0kW |
| --- | --- | --- | --- |
| 409 | Pokoj | nástěnná | Qchl=2,5kW |
| 412 | Pokoj | nástěnná | Qchl=3,5kW |
|  | Venkovní multisplitová jednotka |  | Qchl=8,3kW |

| 416 | Pokoj | nástěnná | Qchl=3,5kW |
| --- | --- | --- | --- |
| 421 | Pokoj | nástěnná | Qchl=2,0kW |
| 422 | Pokoj | nástěnná | Qchl=2,5kW |
|  | Venkovní multisplitová jednotka |  | Qchl=8,3kW |

408, 409, 412 Pokoj: Pro chlazení těchto místností bude použita multisplitová jednotka. Systém se skládá z jedné venkovní jednotky a tří nástěnných vnitřních jednotek. Venkovní jednotka bude umístěna na střeše na podlahových konzolách dle PD. Vnitřní nástěnné jednotky budou umístěny v jednotlivých místnostech dle PD. Vedení chladiva mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami bude dvoutrubkové, izolované. Potrubí vedené uvnitř objektu bude vedené v plastové liště, potrubí vedené ve venkovním prostoru bude vedené v MARS žlabu.

Odvod kondenzátu z č.m. 409, 410 bude vedeno samospádem a zaústěno do umyvadla. Odvod kondenzátu z č.m. 408 bude do umyvadla v č.m. 4.09 za použití čerpadla kondenzátu. Potrubí bude plastové DN20.

416, 421, 422 Pokoj: Pro chlazení těchto místností bude použita multisplitová jednotka. Systém se skládá z jedné venkovní jednotky a tří nástěnných vnitřních jednotek. Venkovní jednotka bude umístěna na střeše na podlahových konzolách dle PD. Vnitřní nástěnné jednotky budou umístěny v jednotlivých místnostech dle PD. Vedení chladiva mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami bude dvoutrubkové, izolované. Potrubí vedené uvnitř objektu bude vedené v plastové liště, potrubí vedené ve venkovním prostoru bude vedené v MARS žlabu.

Odvod kondenzátu z č.m. 416, 422 bude vedeno samospádem a zaústěno do umyvadla. Odvod kondenzátu z č.m. 421 bude do umyvadla za použití čerpadla kondenzátu. Potrubí bude plastové DN20.

Zařízení č.2   Pavilon K – 4.NP - Chlazení Provozního skladu

Pro chlazení této místnosti bude použita splitová jednotka Qchl=2,5kW. Systém se skládá z jedné venkovní jednotky a jedné nástěnné vnitřních jednotky. Venkovní jednotka bude umístěna na střeše na podlahových konzolách dle PD. Vnitřní nástěnná jednotka bude umístěna dle PD. Vedení chladiva mezi venkovní jednotkou a vnitřní jednotkou bude dvoutrubkové, izolované. Potrubí vedené v prostoru CHÚC A uvnitř objektu bude vedené v protipožárním kaslíku, potrubí vedené ve venkovním prostoru bude vedené v MARS žlabu.

Odvod kondenzátu bude do umyvadla v č.m. 4.19 za použití čerpadla kondenzátu. Potrubí bude plastové DN20.

- Provoz klimatizačních zařízení

Zařízení č.1 - Pavilon K – 4.NP - Chlazení pokojů

Každá nástěnná jednotka v jednotlivých místnostech bude ovládána samostatným infra ovladačem.

Zařízení č.2 - Pavilon K – 4.NP - Chlazení Provozního skladu

Klimatizační jednotka bude ovládána samostatným infra ovladačem, který bude v dodávce jednotky.

- Potrubí

- Pro rozvody chladiva bude použito měděné potrubí s odmaštěným vnitřním povrchem, vyrobeno dle DIN 8905

- Pro odvod kondenzátu bude použito plastové potrubí PP

- Požadavky na ostatní profese

a/ stavba

- prostupy stavební konstrukcí vč. začištění

- protipožární kaslík pro potrubí rozvodu chladiva a odvodu kondenzátu v prostoru CHÚC A

b/ elektro

- napájení zařízení

| č.m. 4.08, 4.09, 4.12 - multisplitová venkovní jednotka | 2,0kW/230V/jištění 25A-C |
| --- | --- |
| č.m. 4.16, 4.21, 4.22 - multisplitová venkovní jednotka | 2,0kW/230V/jištění 25A-C |
| č.m. 4.03B - splitová venkovní jednotka | 0,78kW/230V/jištění 10A-C |

d/ ZTI (v dodávce chlazení)

- odvod kondenzátu od vnitřních klimatizačních jednotek do kanalizace přes zápachovou uzávěrku

- č.m. 4.08, 4.21, 4.03B – čerpadlo kondenzátu

- Hluk

Zař.č.1 - Venkovní multisplitová klimatizační jednotka: LwA=61dBA

Zař.č.2 - Venkovní splitová klimatizační jednotka: LwA=59dBA

- Izolace

Veškeré potrubí rozvodu chladu bude izolováno návlekovou tepelnou izolací tl.=9-15 mm (λ=0,035 W/mK). Potrubí rozvodu chladu bude zavěšeno pomocí izolovaných objímek do stavební konstrukce.

- Ochrana životního prostředí

Při provádění stavby je nutno řídit se ustanoveními vyhlášky č. 383/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady, dále zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. S odpadem, který vznikne v rámci realizace stavby bude nakládáno v souladu s výše uvedenými předpisy a bude zajištěno jeho odstranění, případně využití v souladu se zákonem. Ke kolaudačnímu řízení budou předloženy doklady o způsobu využití nebo odstranění odpadů, které vznikly během stavby.

Pro chlazení (zdroje chladu pro vnitřní klimatizační jednotky) bude použito zařízení pracující s tzv. ekologickým chladivem mezinárodně označeným R32, na které se v současné době nevztahuje žádné omezení.

- Protipožární opatření

- Cu potrubí rozvodu chladiva bude při průchodu požárně dělící konstrukcí opatřeno požární ucpávkou

- klimatizační jednotky s chladivem R32 splňují požadavky na umístění dle ČSN EN 378-1+A1

| 408 | Pokoj | 13,41m2 | nástěnná jednotka | mmax R32=3,77kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 421 | Pokoj | 13,99m2 | nástěnná jednotka | mmax R32=3,85kg |

- potrubí vedené v prostoru CHÚC A bude opláštěno protipožárním sádrokartonem příslušné odolnosti

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při stavebních a montážních pracích je třeba dodržovat zejména příslušná ustanovení Zákona č.262/2006 Sb. (zákoník práce), Zákona č.309/2006 Sb. (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Nařízení vlády č.591/2006 (o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích). Montáž zařízení musí provést oprávněná firma s odborně způsobilými pracovníky v souladu s platnými normami, technologickými postupy a bezpečnostními předpisy. Dodavatelé jsou povinni v součinnosti s požárním technikem stavby zajistit veškerá potřebná bezpečnostní a protipožární opatření a věnovat jim zvýšenou pozornost především při souběhu montážních prací různých profesí. Pro vlastní montáž a údržbu platí příslušný bod provozních předpisů a pokyny pro montáž jednotlivých strojů od výrobce. Při opravách a údržbě elektrických strojů je třeba dodržovat blokování těchto zařízení. Je třeba kontrolovat neporušenost zemnění zařízení ve strojovnách. Při montáži a obsluze zařízení je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy uvedené v příslušných normách.

- Závěr

Tato zpráva je nedílnou součástí kompletní projektové dokumentace a tvoří s ní nedílný celek. Tato dokumentace je vypracována na úrovni DPS.

Realizační firma musí před objednávkou potrubí prověřit stávající stav na stavbě.

V rámci realizace bude nutná koordinace s ostatními profesemi – nutno odsouhlasit GP.

Případné změny v zařízení jsou možné pouze se souhlasem projektanta a investora.

Všechna zařízení musí být dodána včetně veškerých doplňků, příslušenství, závěsů, těsnění popř. dalších dílů (tzn.kompletní) tak, aby byla (po napojení na ostatní profese) zcela funkční a provozuschopná.

Na případné nedostatky je dodavatel povinen včas upozornit!